|  |  |  | Karta wyrobu |  | Oznaczenie Karty wyrobu KW-UFS.B2-02,w.04A/1 Data założenia: 01.04.2022 r. |  | Strona 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeks wyrobu UFS.B2-02,w.04A | Nazwa wyrobu Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe UFS.BX-02 w wersji wykonania UFS.B2.02-100FW/24V,w.04A |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja konstrukcyjna UFS.B2.02-00.00.00.00.00-04A |  | Dokumentacja użytkowania: Książka urządzenia Instrukcja użytkowania |  | Wymagania: WARUNKI TECHNICZNE Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe typu UFS.BX-02 (UFS.B1-02, UFS.B2-02) Nr WT UFS.BX-02/02/2020 |  |  |  |
| Widok wyrobu Zespół filtrowentylacyjny ZFW-04A Pulpit sterująco-kontrolny PSK-04A |  |  |  |  |  | Zespół filtrowentylacyjny ZFW-04A |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulpit sterująco-kontrolny PSK-04A |  |
| Urządzenia filtrowentylacyjne samochodowe typu UFS.B2-02 zapewniają ochronę przestrzeni użytkowej obiektów przed skutkami zanieczyszczeń naturalnych z atmosfery, skażeniami z użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeniami wybranymi toksycznymi substancjami przemysłowymi. Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe w podstawowej wersji wykonania UFS.B2.02-100FW/24V,w.04A zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie ochrony ludzi i sprzętu w przestrzeniach użytkowych obiektów o średniej kubaturze do 20 m3, stacjonarnych i przewidzianych do transportu, w tym: kabin pojazdów oraz nadwozi furgonowych i kontenerowych. |  |  |  |  |  |  |  |

Kompletacja urządzenia umożliwia dodatkowo pomiar wydatku powietrza dostarczanego przez urządzenie do przestrzeni użytkowej obiektu oraz utrzymanie potrzebnego nadciśnienia w tej przestrzeni. Przy współpracy z urządzeniem rozpoznania skażeń, urządzenie filtrowentylacyjne zapewnia automatyczne załączenie reżimu pracy filtrowentylacji – po uzyskaniu sygnału elektrycznego o skażeniu.

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE Typ urządzenia; UFS.B2-02. Wersja wykonania; UFS.B2.02-100FW/24V,w.04A. Oznaczenie dokumentacyjne; UFS.B2.02-00.00.00.00.00-02A. Kompletacja; - zespół filtrowentylacyjny ZFW-04A - pulpit sterująco-kontrolny PSK-04A - zestaw montażowy ZM - zestaw eksploatacyjno–obsługowy ZE - opakowanie zbiorcze OZ - dokumentacja eksploatacyjna DE. Docelowy okres eksploatacji; ## 20 lat. Wymagany remont główny; ## po 10. latach. Wymagana wymiana filtropochłaniacza; ## co 5 lat. Wymiary gabarytowe obudowy ZWF-02A (dł. x szer. x wys.); 740 x 400 x 400 mm. Masa całkowita (bez opakowania); maks. 75 kg. Zastosowany filtropochłaniacz; FPT-200M/P lub FPT-200B. Skuteczność filtracji filtropochłaniacza; zgodnie z WT nr dok. 428. Nominalne/znamionowe napięcie zasilania; 24 VDC/27,6 ±0,5 VDC. Dopuszczalne napięcie zasilania; od 20 do 30 VDC. Moc znamionowa; 110 W. Prąd znamionowy; 4 A. Reżimy pracy urządzenia; - filtrowentylacja. - wentylacja czysta. Przełączanie reżimów pracy; ręcznie, przełącznikiem na pulpicie PSK-02A. Utrzymanie minimalnego nadciśnienia w przestrzeni chronionej; min. 200 Pa +50 Pa - dla filtrowentylacji i wentylacji czystej (z wykorzystaniem zaworu wyrównawczego). Zakres pomiarowy nadciśnienia /dokładność pomiaru; 500 Pa / ±10 Pa. Spręż dyspozycyjny wentylatora; min. 1 000 Pa. Wydajność znamionowa przy filtrowentylacji; min. 100 m3/h – 10%. Wydajność znamionowa przy wentylacji czystej; min. 120 m3/h – 10%. Regulacja wydajności powietrznej; od 40 m3/h do wydajności maksymalnej. Zalecana wymiana powietrza w przestrzeni chronionej; 5 wymian na godzinę - w reżimie wentylacji czystej. Zalecana wydajność powietrza; 20 m3/h na osobę - w reżimie wentylacji czystej. Skuteczność filtracji filtra wstępnego oczyszczania; jak dla włókniny filtracyjnej klasy F5 (EU-5). Współczynnik szczelności urządzenia; ≤ 0,1 %. Współczynnik ochrony urządzenia; ≥ 10 000. Dopuszczalne natężenie hałasu; mniej niż 80 dB/A. Zakres temperatur pracy; od –30 do +50oC. Zakres temperatur przechowywania; od –50 do +70oC. Klasyfikacja urządzenia; wg NO-06-A101, NO-06-A103, NO-42-A213.