| e-mail: info@armpol.com |  |  | Karta wyrobu |  |  | Oznaczenie Karty wyrobu: UFW.B2-C2,w.S2/KW Data założenia: 06.05.2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ wyrobu: UFW.B2-CX,w.S2 Wersja wyrobu: UFW.B2-C2,w.S2 | Nazwa wyrobu Urządzenie filtrowentylacyjne schronowe w wersji wykonania UFW.B2-C2,w.S2, ozn. UFW.B2.C2-300FW/230V,w.S2 |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja konstrukcyjna: UFW.B2.C2-00.00.00.00.00-S2 |  | Dokumentacja użytkowania: Instrukcja użytkowania Książka urządzenia |  |  | Wymagania: Warunki Techniczne. Urządzenia filtrowentylacyjne schronowe typu UFW.B2-CX,w.S2 |  |
| Widok z przodu |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary gabarytowe obudowy |  |  |  | Pulpit sterująco-kontrolny PSK |  |  |
| Urządzenia filtrowentylacyjne schronowe typu UFW.B2-CX,w.S2 zapewniają ochronę przestrzeni użytkowej obiektów ochrony zbiorowej (schronów) przed skutkami zanieczyszczeń naturalnych z atmosfery, skażeniami z użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeniami wybranymi toksycznymi substancjami przemysłowymi. Przy współpracy z urządzeniami rozpoznania skażeń, urządzenia filtrowentylacyjne typu UFW.B2.CX,w.S2 w przypadku wykrycia skażenia zapewniają automatyczne załączenie reżimu pracy filtrowentylacji. Urządzenie filtrowentylacyjne schronowe powyższego typu w wersji UFW.B2-C2,w.S2, ozn. UFW.B2.C2-300FW/230V,w.S2, zapewnia ochronę do 30. osób w przestrzeni użytkowej do 100 m3. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE Wersja urządzenia; UFW.B2-C2,w.S2. Oznaczenie urządzenia Oznaczenie dokumentacyjne; UFW.B2.C2-300FW/230V,w.S2 UFW.B2.C2-00.00.00.00.00-S2. Masa urządzenia (bez opakowania); 250 kg. Położenie montażowe w obiekcie; poziome. Zastosowane filtropochłaniacze; FPT-200M/P lub FPT-200B. Ilość filtropochłaniaczy; 2 szt.. Nominalne napięcie zasilania sieciowego (z sieci elektrycznej obiektu); 230 VAC. Moc znamionowa zasilania sieciowego; 600 W. Nominalne napięcie zasilania niskonapięciowego (z pokładowej baterii akumulatorów); 24 VDC. Czas awaryjnej pracy urządzenia w reżimie filtrowentylacji FW przy zasilaniu z baterii akumulatorów (zależnie od ustawionej wydajności powietrznej urządzenia); do 10 godz.. Bateria akumulatorów pokładowych; 2 szt. akumulatorów w technologii AGM. Typ akumulatorów; Dynamix 12VDC o pojemności 100 Ah / 400 A. Załączanie reżimu pracy wentylacji czystej WC; ręcznie, załączenie zasilania przełącznikiem na pulpicie sterująco-kontrolnym PSK. Przełączanie reżimu pracy filtrowentylacji FW; ręcznie lub automatycznie, przy sygnalizacji skażenia (z reżimu pracy wentylacji czystej WC na reżim filtrowentylacji FW). Utrzymanie nadciśnienia powietrza w przestrzeni chronionej; min. 200 Pa +50 Pa - dla wentylacji czystej WC i filtrowentylacji FW (z wykorzystaniem zaworu nadciśnienia). Wydajność znamionowa powietrza; 300 m3/h ± 10%. Zalecana wydajność powietrza; min. 10 m3/h na osobę. Zalecana liczba osób w obiekcie Zalecana kubatura przestrzeni chronionej; do 30 osób do 100 m3. Skuteczność filtracji; 99.995% (filtr kl. HEPA 14). Dopuszczalne natężenie hałasu; mniej niż 80 dB/A. Zakres temperatur pracy; od –30 do +50oC. Zakres temperatur przechowywania; od –50 do +70oC. Docelowy okres eksploatacji; 30 lat. Wymagany remont konserwacyjny; po 10. latach. Wymagany remont główny; po 20. latach. Klasyfikacja urządzenia; wg NO-06-A101, NO-06-A103, NO-42-A213. |